Q/AUX J07.04.001—2004

Q/TC 010—2009


[image: image25.png]T OPSCOMM



[image: image26.png]T OPSCOMM





尊敬的用户：

首先衷心感谢您选择青岛鼎信通讯有限公司的产品。
青岛鼎信通讯有限公司结合客户及市场的需求，以科技创新为基础，以产品的稳定性、有效性、实用性为诉求，以服务用户为目的进行产品的研发，力求做到产品的免维护，从而更好的服务用户，服务社会。
本使用说明书主要向您介绍我公司生产的DJGZ23-DXJC型集中器的性能、功能、安装接线与调试等内容。在使用终端前，请先仔细阅读本手册。
如果对本说明有疑问，或者在应用中有问题和要求，需要相关的技术支持，可以通过下面的方式与我们联系，我们将及时回应和解决。
	地 址：
	青岛市宁夏路288号青岛软件园6号楼2层

	邮 编：
	266024

	电 话：
	0532—80970016/17/18  

	传 真：
	0532—80970021

	网 址：
	http://www.topscomm.com


目     录
11 产品简介


12 性能指标


12.1 准确度等级


12.2 参比电压


12.3 额定电流


12.4 频率范围


12.5 外型尺寸


12.6 电气参数


12.7 时钟参数


12.8 气候条件


22.9 电磁兼容性


22.10 技术参数


33 产品系统连接图


34 工作原理框图


45 功能特点


56 安装与接线


56.1 外形与安装尺寸


66.2 外观结构图


66.3 面板指示灯说明


66.3.1 抄表、级联


66.3.2 电源、告警


66.3.3 左模块(载波通信)指示灯


66.3.4 右模块（GPRS）指示灯


76.3.5 交采脉冲指示灯


76.4 红外通讯调试


76.5 接线端子图


76.5.1 主接线端子图


76.5.2 辅助接线端子图


107 调试说明


107.1 键盘说明


107.2 集中器液晶显示


107.2.1 菜单界面


107.2.2 顶层菜单各符号含义


117.2.3 菜单规范说明


118 运输和储存


119 保修期限


1210 声明


13附　录 （资料性附录） 国网集中器串口线制作说明





1　 产品简介 

DJGZ23-DXJC型集中器是低压电力线载波集中抄表系统的重要组成部分，该集中器符合国家电网公司Q／GDW 375.2-2009、Q／GDW 374.2-2009等《电力用户用电信息采集系统》系列标准，应用现代数字通信技术、嵌入式技术、计算机软硬件技术、低压电力线载波技术等进行用电需求测信息采集与分析处理。集低压载波抄表、主动上报、交流模拟量采集、阀控断电、防窃电等功能于一体。

DJGZ23-DXJC型集中器可以在本地/远程方便地修改设备参数，支持本地/远程软件的在线升级；大容量的主板FLASH存储芯片保证各种数据的方便存储；ABS防水阻燃材料，壁挂式结构、体积轻巧、安装方便。

DJGZ23-DXJC型集中器具有功能强大、使用简单、运行稳定、维护方便、可靠性高、存储容量大、开放性好、性价比高的特点，能够很好的满足用户在配变侧监测、远程抄表，防窃电等方面的应用需求。
2　 性能指标 

2.1　 准确度等级

有功1.0级；无功2.0级

2.2　 参比电压

3×220V/380V

2.3　 额定电流

3×1.5(6)A

2.4　 频率范围

50（-6%~+2%）Hz（符合Q/GDW374.2-2009规范）

2.5　 外型尺寸

290mm×180mm×95mm
2.6　 电气参数

表 1电气参数要求

	项目
	说明

	正常工作电压
	0.8Un～1.2Un   （Un=220V）

	有功功率
	≤10W

	视在功率
	≤15VA


2.7　 时钟参数

表 2时钟参数要求

	项目
	说明

	时钟准确度（日误差）
	≤0.5 s/d

	电池寿命
	10年

	电池连续工作时间
	≥5年

	停电后数据保存时间
	≥10年


2.8　 气候条件

表 3气候条件要求

	项目
	说明

	正常工作温度
	-25℃～55℃

	极限工作温度
	-40℃～70℃

	存储和运输温度
	-40℃～70℃

	存储和工作湿度
	≤95%


2.9　 电磁兼容性

表 4 电磁兼容性 

	项目
	等级
	说明
	回路

	工频磁场抗扰度
	
	400A/ m
	整机

	射频辐射电磁场抗扰度
	3/4
	10V/m（80MHz～1000MHz）

30V/ m（1.4GHz～2GHz）
	整机

	射频场感应的传导骚扰抗扰度
	3
	10V（非调制）
	电源端和保护接地端

	静电放电抗扰度
	4
	8kV，直接和间接
	外壳

	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	
	1.0kV（耦合）
	通信线脉冲信号输入线

	
	3
	1.0kV
	状态信号输入回路

	
	4
	4.0kV
	电源回路

	阻尼振荡波抗扰度
	2
	1.0kV（共模）
	状态信号输入回路RS 485接口

	
	4
	2.5kV（共模）

1.25kV（差模）
	电源回路

	浪涌抗扰度
	2
	1.0kV（共模）
	状态信号输入回路

	
	4
	4.0kV（共模）

2.0kV（差模）
	电源回路


2.10　 技术参数

表 5技术参数要求

	项目
	说明


	主站规约
	Q／GDW 376.1-2009《电力用户用电信息采集系统通信协议：主站与采集终端通信协议》

	电表规约
	DL/T 645－1997  DL/T 645－2007

	面板显示
	160*160点阵单色LCD，二极管背光

	键盘
	6个按键：上移、下移、左移、右移、取消、确认

	本地传输接口
	1路RS232维护串口、3路RS485、1路USB、1路调制式红外接口、1路载波模块通信接口、1路GPRS/CDMA通信接口、以太网通信接口

	远程升级
	支持

	存储容量
	512M位 （64M字节）FLASH

	可靠性
	MTBF≥10×104h 系统无故障运行时间


3　 产品系统连接图
[image: image1.png]69

£k AR [k R [RakiE
Rs-as54£0
] g [ TE] o [RE





图 1产品系统连接图

4　 工作原理框图
[image: image2.png]W [ R

T
LA G e = st
Mcu
RUEHILH Je [
L wan
Py i b 2B " b ST
GRS HODEW W P )3 s





图 2载波集中器系统工作原理示意图
DJGZ23-DXJC型集中器采用了高速的32位嵌入式微控制器以及基于控制器上由青岛鼎信通讯有限公司自主研发的TOPS_ucosII嵌入式操作系统，其最大的特色就是低功耗和抗干扰能力强，以及具有丰富的接口资源，易于功能扩展。同时，通过带光电隔离的RS485总线，低压电力线载波，将各种数据存储在大容量的FLASH中。通过GPRS公用无线网络，可在远方主站设置参数、召测实时数据、历史数据、告警事件、主动上报。
5　 功能特点

表 6集中器功能配置
	序号
	项    目

	1. 
	数据采集
	电能表数据采集
	终端提供RS485抄表接口，可接8只三相多功能总表，提供载波通信接口，可抄读2000只载波分表，支持DL/T645—1997/2007多种电表规约。

按设定的终端抄表日或定时采集时间间隔对电能表数据进行采集、存储，并在主站召测时发送给主站。

单相电能表的采集数据包括：正向有功总电能示值等信息。

三相多功能电能表的采集数据包括：有/无功电能示值（总及各费率）、有/无功最大需量及发生时间、电能表参数、电能表状态等信息。

可对在规定时间内未抄读数据的电能表进行补抄，直到抄到所有电能表数据为止。

支持重点用户数据采集功能。

	2. 
	数据处理
	实时和当前数据
	生成、存储实时和当前数据。

	
	
	历史日数据
	采集电表数据，在日末零点形成各种历史日数据，并保存最近93天历史日数据。

	
	
	历史月数据
	将采集的数据在月末零点生成各种历史月数据，并保存最近12个月的月数据。能够存储10个重点用户10天的24个整点电能数据。

	
	
	电能表运行状况监测
	终端监视电能表运行状况，电能表发生参数变更、时钟超差或电能表故障等状况时，按事件记录要求记录发生时间和异常数据。

	3. 
	交流模拟采样
	终端按使用要求选配电压、电流等模拟量采集功能，测量电压、电流、功率因数等。

	4. 
	参数设置和查询
	时钟召测和对时
	终端接收主站的时钟召测和对时命令。终端时钟24 h内走时误差小于0.5 s。电源失电后，时钟保持正常工作。

	
	
	终端参数
	终端由主站设置和查询终端组地址、终端配置及配置参数、通信参数等，并能查询终端ID。

	
	
	抄表参数
	终端由主站设置和查询抄表日、抄表时间、抄表间隔等抄表参数。

	
	
	费率时段等参数
	终端由主站设置和查询电能量费率时段和费率、数据冻结参数以及设置定时发送数据任务。

	5. 
	事件记录
	重要事件记录
	对于主站设置的重要事件，当事件发生后终端实时刷新重要事件计数器内容，作好记录，并可以通过主站请求访问召测事件记录。 

	
	
	一般事件记录
	对于主站设置的一般事件，当事件发生后终端实时刷新一般事件计数器内容，作好事件记录，等待主站查询。

	6. 
	数据传输
	a) 与主站通信
	b) 终端按主站命令的要求，定时或随机向主站发送终端采集和存储的功率、最大需量、电能示值、状态量等各种信息。

c) 与主站的通信协议符合Q／GDW 376.1-2009《电力用户用电信息采集系统通信协议：主站与采集终端通信协议》

d) 终端具有流量控制措施。

	
	
	与电能表通信
	终端与电能表通信，按设定的抄收间隔抄收和存储电能表数据；可以接受主站的数据转发命令，将电能表的数据通过远程信道直接传送到主站。

	7. 
	本地功能
	本地状态指示
	具有电源、工作状态、通信状态等指示

	
	
	本地维护接口
	支持手持设备设置参数和现场抄读电能量数据，并有权限和密码管理等安全措施

	
	
	本地扩展接口
	提供本地通信接口，可抄读台区考核表数据，并可支持用于配变监测的交采装置和无功补偿装置进行通信

	8. 
	终端维护
	自检
	终端进行自检。

	
	
	终端初始化
	终端接收到主站下发的初始化命令后，分别对硬件、参数区、数据区进行初始化，参数区置为缺省值，数据区清零。

	
	
	
	a) 软件升级：终端软件可通过远程通信信道实现在线软件升级。

b) 断点续传：终端进行远程软件下载时，终端软件具有断点续传能力。

c) 终端版本信息：终端应能通过本地显示或远程召测查询终端版本信息。

d) 流量统计：终端能统计与主站的通信流量。

	9. 
	安全管理与用户权限
	对于终端所有参数必须根据密码权限来设置。


6　 安装与接线
6.1　 外形与安装尺寸
（单位：mm）
[image: image3.png]



图 3外形图与安装图
6.2　 外观结构图

[image: image4.png]el

RS2323lf 11

ERTTN

i

f&m

[ —

o)

N

[
usBigtl

SRR

T




图 4外观结构示意图
6.3　 面板指示灯说明 

6.3.1　 抄表、级联
颜色为双色，分别表示抄表485口和级联485口的数据通讯。
6.3.2　 电源、告警

电源灯——集中器上电指示灯，红色。灯亮时，表示模块上电；灯灭时，表示模块失电。
告警——正常时报警灯为常灭，在报警状态的时候报警灯常亮。

6.3.3　 左模块(载波通信)指示灯

[image: image5.wmf]载       波4

网 络�

电源

T/R

LINK

DATA


图5载波通信模块指示灯

电源灯——模块上电指示灯，红色。灯亮时，表示模块上电；灯灭时，表示模块失电。
T/R灯——模块数据通信指示灯，红绿双色。红灯闪烁时，表示模块接收数据；绿灯闪烁时，表示模块发送数据。
A灯——A相发送状态指示灯，绿色。
B灯——B相发送状态指示灯，绿色。
C灯——C相发送状态指示灯，绿色。
LINK灯——以太网状态指示灯，绿色。表示以太网口成功建立连接后，LINK灯常亮。
DATA灯——以太网数据指示灯，红色。以太网口上有数据交换时，DATA灯闪烁。
6.3.4　 右模块（GPRS）指示灯

[image: image6.wmf]NET

T/R

电源


图6远程通信模块指示灯

电源灯——模块上电指示灯，红色。灯亮时，表示模块上电；灯灭时，表示模块失电。
NET灯——网络状态指示灯，绿色。
T/R灯——模块数据通信指示灯，红绿双色。红灯闪烁时，表示模块接收数据；绿灯闪烁时，表示模块发送数据。

6.3.5　 交采脉冲指示灯

集中器交采脉冲指示灯分为有功脉冲指示灯和无功脉冲指示灯，交采表每产生一个计量脉冲，对应的指示灯闪一次。
警告：

请严格按照电力部门的有关操作规程及本终端操作说明来安装，并且终端不能沾水，以免引起人员伤害或设备损毁。
6.4　 红外通讯调试

集中器红外通讯模块为低速红外模块，上有吸盘圈一只。用户可应用掌机红外程序（376.1程序）与集中器进行通讯。可对集中器进行出厂设置、终端配置信息查询、参数设置与查询、执行控制命令、读取一类二类部分数据等。掌机程序界面端口选择“红外口”，端口速率选择1200bps；在选择好所要请求的命令后，将掌机红外发送口对准集中器红外通讯模块，执行即可以与集中器进行通讯，执行相应的命令请求。
6.5　 集中器备用电力
集中器带备用电池，当集中器三相电断电后，集中器依靠备用电池仍能工作2分钟，2分钟内集中器GPRS模块仍然在线，液晶屏正常显示，支持维护串口连接。
6.6　 接线端子图
6.6.1　 主接线端子图

[image: image7.wmf]6

1

3

2

4

5

8

7

10

9

12

11

n

b

c

c

c

I

U

I

Ia

I

U

b

b

I

U

Ia

Ua


图 7集中器主接线端子示意图

6.6.2　 辅助接线端子图 
辅助信号端子定义如图 8所示。

[image: image8.png]B

A

B A

B
25 2) 2829 3D





图 8集中器辅助接线端子示意图
表 7接线端子定义表（带交采）
	序号
	端子名称
	说明
	序号
	端子名称
	说明

	1
	A相电流端子
	
	16
	遥信端子2 -
	

	2
	A相电压端子
	
	17
	直流模拟量正
	

	3
	A相电流端子
	
	18
	直流模拟量负
	

	4
	B相电流端子
	
	19
	12V +
	

	5
	B相电压端子
	
	20
	公共地
	

	6
	B相电流端子
	
	21
	脉冲输出 
	正有

	7
	C相电流端子
	
	22
	脉冲输出 
	正无

	8
	C相电压端子
	
	23
	脉冲输出 
	秒脉冲

	9
	C相电流端子
	
	24
	公共地
	

	10
	电压零线端子
	
	25
	RS485Ⅲ 
	交采485 A

	11
	电流零线端子
	预留
	26
	RS485Ⅲ 
	交采485 B

	12
	电流零线端子 
	预留
	27
	RS485Ⅱ
	级联485 A

	13
	遥信端子1 +
	
	28
	RS485Ⅱ
	级联485 B

	14
	遥信端子1 -
	
	29
	RS485Ⅰ 
	抄表485 A

	15
	遥信端子2 +
	
	30
	RS485Ⅰ
	抄表485 B


6.6.2.1　 遥信接法 

遥信端子共2路，将外部开关量直接接入相应遥信端子的“＋”，“－”。主要是检测开关状态变位。
将开关控制柜的常开或者常闭节点接入到集中器的遥信端子上，控制柜的下部安装的是开关，控制出线柜。比如：一个大的变压器可能有10面出线柜，管理了 10个 企业的接入或多个厂区的接入，那么一个开关柜或控制柜对应管理一个出线柜。
6.6.2.2　 模拟量端子 
直流模拟量采集端子。查看变压器的油温等传感器过来的电流信号的，过来的电流信号的强弱代表所检测对应值的大小。
6.6.2.3　 脉冲端子
集中器交采芯片通过脉冲端子将计量脉冲发送到三相功率源或者表台上，进而对交采模块进行校准。
6.6.2.4　 RS-485口接法
RS-485包括抄表485端口、级联485端口、交采485端口三种，其中集中器具有交流采样功能，可以读取交采的信息，交采表号为不重复的任意表号，规约为DL/T 645－2007，通讯波特率为2400bps；抄表 485电表当规约为DL/T 645－2007时通讯波特率为2400bps，当规约为DL/T 645－1997时电表的通讯波特率为1200bps；级联485的连接方式如图9所示。

[image: image9.png]M n(n<4)

RS485 4% B AB




图9集中器级联图
终端通过RS-485Ⅰ串口采集电表的数据。RS-485通信线建议采用2芯屏蔽通信线，线径不小于Φ0.5mm，最大接入线径为Φ2.0mm（尽量使用标准的连接线通信）。终端RS-485接口的A端（即：RS-485的“＋”极）与电表RS-485接口的A端（或A＋端）相连，RS-485接口的B端（即：RS-485的“－”极）与电表RS-485接口的B端（或A－端）相连，屏蔽层必须一端接地；与电表的接线图如图10所示。
[image: image10.png]RS485¥%>% AB AB




图10终端与电表连接图

当终端与现场表计接线完毕后，在调试之前，要检查一下整个回路是否接线正确，可借鉴以下几种方法：

接线颜色区分：该方法最简单易行。

对线法：在电缆已经预先埋设，并且没有标记的情况下，可以先采用对线法来区分电缆中的每根电线。对线法的具体操作是：将电缆一端的某一根电线接地，然后在电缆的另一端测量每根电线对地的电阻，如果某根电线的对地电阻很小或者为零，则可判定是接地的那一根电线。

测量电压法：用万用表测量该回路RS-485的A与B之间的电压，正常范围应在2.0～5.0V之间,如果测得的电压为0或接近于0，甚至为负值，说明在该回路中有的表计RS-485的A、B端接线有接反或短路的可能，需要逐个表计进行检查。

注意：
当表计的数目较多时，建议在每接完一块表计后都进行一次A、B端的电压测量，以确保一次接线成功。RS485通信方式距离为1000米内。

7　 调试说明

7.1　 键盘说明

按键功能和示意图分别如表8和图11所示。

表 8  终端按键功能表
	确 认
	用于输入、修改、删除等信息的确认

	取 消
	用于返回上一级菜单或者取消前一次设置操作

	“←  ↑  ↓  →”光标键
	方向键，用于菜单选择


[image: image11.png]SIRCI




图11集中器按键示意图

7.2　 集中器液晶显示

集中器上电，电源指示灯长亮，液晶背光点亮，约2秒后终端显示启动画面，之后显示静态界面。集中器主界面如下：如果一分钟之内没有按键操作，集中器液晶显示屏将关闭背光，进入轮显模式，显示测量点所对应的电表的当前功率、电压、电流、功率因数、电量等。
[image: image12.png]il G 0] 1301

EEEHETEE

2010-06-09
13:01:08

GPRSIERFTCP. . .





7.2.1　 菜单界面

顶层显示状态栏：显示固定的一些参数，如通信方式、信号强度。
主显示画面：主要显示翻屏数据。
底层显示状态栏：显示菜单处于哪一级。
7.2.2　 顶层菜单各符号含义

表 9  顶层菜单符号说明

	图标
	说明

	
[image: image13.emf]
	信号强度指示，最高是4格，最低是1格。

当信号只有1-2格时，表示信号弱，信号强度为3—4格时信号强，通讯比较稳定。

	[image: image14.png]



	通信方式指示：

G表示采用GPRS通信方式；S表示采用SMS（短消息）通信方式；C表示CDMA通讯方式。

当G闪烁时，为集中器GPRS模块正在登陆，液晶屏下也有“GPRS连接TCP”的提示；当G不闪烁，显示稳定，表示集中器已经上线，液晶屏下也有“GPRS连接TCP成功”的提示。

	
[image: image15.emf]A


	正在检测AT指令。

	
[image: image16.emf]M


	正在检测SIM卡是否正常。

	
[image: image17.emf]R


	正在注册网络。

	
[image: image18.emf]G


	正在GPRS注册。

	[image: image19.jpg]



	异常告警指示，表示集中器或测量点有异常情况。当集中器发生异常时，该标志将和异常事件报警编码轮流显示闪烁在G图标的右侧。读取事件后不再显示。

	
[image: image20.emf]04


	与异常告警指示轮显，是当前最近一个事件的编号，读取事件后不再显示。

	[image: image21.png]01





	集中器中的测量点号

	13:01
	时间显示


7.2.3　 菜单规范说明
[image: image22.png]GPRSIERFTCP. . .






集中器显示分成三类：轮显模式、按键查询模式、按键设置模式。按→或“确认”按键进入非轮显模式主界面如上图。在主菜单中按方向键“↑”或“↓”选择功能菜单，然后在选择好的菜单项上按“确认”键可以进入相应的功能子菜单再进行相应操作。当处于按键相应状态时停止按键1分钟，终端自动关闭液晶背光恢复轮显界面。
8　 运输和储存

· 集中器的运输和拆封不应受到剧烈冲击，并且根据JB/T 9329-1999《仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法》规定运输、贮存。

· 库存和保管应在原包装条件下存放在支架上，叠放高度不应超过五层。

· 保存集中器在原包装箱内，保存的地方环境温度为-45℃～+70℃。相对湿度不超过85%，且在空气中不应含有足以引起腐蚀的气体。
· 本产品为静止式仪表，内部无用户可调整的部件，使用中毋需打开外壳。
9　 保修期限

集中器自发货日起18个月内，在用户遵守说明书规定要求，且制造厂铅封仍完整的条件下，若有质量问题，我公司负责免费修理或更换。18个月后，公司保证提供售后服务。

10　 声明

本说明书的内容可能会由于设计的改进而需要进行更改，青岛鼎信通讯有限公司保留在不预先通知的情况下，对本使用说明进行修改的权利。

附　录　 
（资料性附录）
国网集中器串口线制作说明
国网集中器串口线的制作方法采用常用的三线制接法，即地（GND）、接收数据(RXD)和发送数据(TXD)三脚相连，具体对应方法为：

[image: image23.png]Rs232 EEESE L]

2 (RYD) 4 5, 6(TXD)

3(TXD) +—————— 3, 4 (RID)

5(6ND) 1,2 (GND)




连接示意图如下串口连接头为串口母头： 
[image: image24.png]




版本历史
	版本编号/修改状态
	拟制人/修改人
	拟制/修改日期
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

















3-1外型尺寸示意图

















DJGZ23-DXJC型集中器使用说明书











文件编号：Q/TC2.135.006SS


保密等级：      公开     


版本编号：      V1.1     





























 发布 











青岛鼎信通讯有限公司

































































































































































6
2

_1361723619.vsd
A



_1361723785.vsd
R



_1361723893.vsd
G



_1361724146.vsd
04



_1361723694.vsd
M



_1144220414.vsd

